Nr sprawy: IGM.272.24.2025

Formularz parametrów oferowanego rozwiązania

Na potrzeby postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………

- Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………….

- NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Regon  ………………………………………………………………………………………………………………………………

- KRS  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………….

- E – mail ………………………………………………………………………………………………………………………………

Wymagania ogólne

W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do jego działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności Sprzętu standardowe rozwiązania softwarowe wraz z prawem do bezterminowego korzystania przez Zamawiającego z tych rozwiązań w takiej funkcji, jednakże w każdym przypadku nie krócej, niż przez czas, w jakim będzie technicznie możliwe używanie Sprzętu. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy SOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)  zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego agregatu prądotwórczego wraz z dedykowanym układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR), a także do jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z przeznaczeniem do dalszej instalacji. Po dokonaniu dostawy oraz podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej budynku Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego uruchomienia i wdrożenia agregatu zgodnie z wymaganiami producenta. Agregat będzie obsługiwał tylko pomieszczenie serwerowni znajdujące się na pierwszym piętrze. Teren przeznaczony pod agregat jest utwardzony. Wymagane jest wykonanie ogrodzenia przedmiotowego agregatu w postaci siatki ogrodzeniowej.

Miejsce dostawy: Przemysłowa 4, Opole Lubelskie 24-300

| LP. | WYMAGANIA MINIMALNE | DOKŁADNY PARAMETR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agregat prądotwórczy trójfazowy, wysokoprężny (diesel), przystosowany do pracy przy częstotliwości 50 Hz |  |
| 2 | Moc znamionowa w trybie pracy ciągłej (PRP) nie mniejsza niż 17,5 kVA / 14 kW |  |
| 3 | Moc maksymalna (ESP) nie mniejsza niż 22 kVA / 18 kW |  |
| 4 | Napięcie znamionowe wyjściowe 400/230 V |  |
| 5 | Częstotliwość pracy układu prądnicy 50 Hz |  |
| 6 | Prędkość obrotowa silnika 1500 obr./min |  |
| 7 | Współczynnik mocy prądnicy min 0,8 cosφ |  |
| 8 | Układ chłodzenia cieczą, przystosowany do pracy ciągłej |  |
| 9 | Silnik czterosuwowy, 4-cylindrowy, przemysłowy |  |
| 10 | Regulator elektroniczny utrzymujący stabilną częstotliwość (+/- 2%) |  |
| 11 | Zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej autonomię pracy min. 8 h |  |
| 12 | Poziom hałasu w odległości 10 m nie większy niż 70 dB(A) (w obudowie) |  |
| 13 | Obudowa dźwiękochłonna, stalowa, z drzwiami serwisowymi i dostępem do urządzeń |  |
| 14 | Stopień ochrony elementów elektrycznych i panelu sterowania min. IP23 / IP54 |  |
| 15 | Prądnica bezszczotkowa, samowzbudna, 4-biegunowa, z elektronicznym wzbudzeniem |  |
| 16 | Sprawność prądnicy nie mniejsza niż 85% |  |
| 17 | Panel sterowania z funkcją automatycznego załączania rezerwy (AMF) i trybem ręcznym |  |
| 18 | Zestaw zabezpieczeń i alarmów: nadprądowe, przegrzanie, niski poziom oleju, przeciążenie, brak ładowania akumulatora |  |
| 19 | Wbudowana ładowarka akumulatora z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym |  |
| 20 | Akumulator rozruchowy zapewniający pewny rozruch |  |
| 21 | Podstawa z wbudowanym zbiornikiem paliwa i tacą zabezpieczającą przed wyciekiem |  |
| 22 | Elementy montażowe i obsługowe zapewniające bezpieczny transport i posadowienie agregatu, a także dostęp serwisowy, gotowy SZR w zestawie |  |
| 23 | Systemy tłumienia drgań zapewniające cichą i bezpieczną pracę na betonowym podłożu. |  |
| 24 | Zabezpieczone okablowanie agregatu zapewniające odporną na drgania i warunki środowiskowe pracę przewodów i styków. |  |
| 25 | Zgodność producenta z CE, ISO 9001, ISO 14001 lub równoważnymi normami zapewniającymi o spełnianiu norm bezpieczeństwa, jakości produkcji i odpowiednim zarządzaniu normami środowiskowymi akceptowanymi w Europie. |  |
| 26 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy |  |
| 27 | Miejsce montażu agregatu i serwis – Europa (dopuszcza się poszczególne komponenty produkowane poza Europą pod warunkiem, że nie wpływa to na normy określone w wierszu 25) |  |

…………………………..............

(data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)